YGM803相对湿度开关操作手册

- 安全与警告

1.1  任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害，请遵守所有电器及设备的安全规范。

1.2  在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗

1.3  接通电源之前，请确认所有外接线正确，任何短路均可能造成开关损坏。

- 产品概述

YGM803相对湿度开关选用进口高分子薄膜电容湿敏元件，具有长期稳定性和良好的可靠性，传感器抗污染能力极强，非常适用于环境比较恶劣的工业场合。

YGM803传感与变送部分高度集成，具有响应迅速、抗干扰能力强、精度高等优点，并具有极优的性价比。

YGM803有液晶显示功能，可直观显示当前温湿度，更人性化。

YGM803具有开关量输出功能。带按键，可以现场设置开关量报警参数，操作简单。

安装方式有墙面安装型，管道安装型，86型暗盒安装型三种。

过滤器有塑料格栅过滤器和不锈钢过滤器两种。用户可根据需要进行搭配选择。

本产品适用于楼宇自控、暖通空调、生物制药、半导体及微电子工业、环境控制等领域。

墙面安装型                    管道安装型                 86型暗盒安装型

- 主要技术指标

测量范围：温度：-20~+60℃

湿度：0~100%RH

信号输出：开关量输出   触点容量  1.0A  30VDC

0.5A  125VAC

0.3A  60VDC

响应时间：T90≤3秒

供电电源：20~28VDC

电缆规格：PG9，电缆直径：4～8mm

防护等级：IP65（带液晶显示为IP54）

探头过滤器：塑料格栅过滤器和不锈钢烧结过滤器可选

机盒尺寸：90mm×90mm×43.5mm

工作温度：变 送 器：-40～+50℃

金属探杆：-40～+80℃

储存环境：温度：-20℃～+60℃，湿度：0～85% RH

- 操作说明

按键说明：

按“ENT”键进行确认或选择下一项

按“▲”键，对应数值增加

按“▼”键，对应数值减少

界面显示流程如下

24V+

GND

L

NC

GND

24V+

常开端

公共端

电路接线

- 结构尺寸图（单位：mm）

管道型

墙面型

注：86型安装型与墙面安装型结构图一样，只是在壳体背面加装一个86型底盒。底盒为开关插座的暗盒，内径75x75mm。

- 注意事项

- 7.1 暂存保管

当您所购相对湿度开关不急于安装或需要搁置较长时间时，请妥为保存，不要放于以下场所：

★ 环境温度超过60℃；

★ 环境湿度很高；

★ 阳光直射；

★ 暖气旁边；

★ 环境振动且多尘；

★ 环境有水或可能被雨淋。

！在安装之前请尽可能将成套相对湿度开关一起存放保管，以免丢失或拿错。

- 7.2 开箱验货

当您收到所购相对湿度开关开箱验货前，请仔细查看包装物有无破损﹑撬拆﹑摔跌痕迹，如有可疑且造成内装物品损坏者，速通知本公司及承运人！开箱时请小心，不要划伤相对湿度开关或其他部件。

- 7.3 售后服务

当您在安装﹑调试及使用过程中遇到问题时请及时咨询本公司，特别是发现故障时，请尽可能将相对湿度开关的编号﹑型号﹑购入日期﹑故障现象描述清楚以便我们快速准确地为您提供支持。售后支持电话：18951760149。

声明：本公司将不断对产品进行革新，如有设计或规格上的变更，本公司保留不预先通知的权利。

- 版本说明：

| 版本号 | 更改说明 | 更改日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 基本 | 2017.03.08 |
| V2.0 | 更改格式 | 2019.07.30 |