YGM208差压显示仪操作手册

1.安全与警告

1.1  任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害，请遵守所有电器及设备的安全规范。

1.2  在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗

1.3  接通电源之前，请确认所有外接线正确，任何短路均可能造成显示仪数据丢失或程序破坏。

2.产品概述

YGM208 差压显示仪是基于模拟量信号输入，并有显示和模拟输出功能的一体化产品。良好的液晶显示窗口显示当前的差压值，并有现场声光报警功能。产品具有性能稳定，精确度高，可靠性强，安装方便等优点，广泛应用于洁净厂房等工业环境。

带按键显示界面                     不带按键显示界面

3. 主要技术指标

显示范围： 0～99  (显示分辨率0.01)

-99～999(显示分辨率0.1)

-999～9999 （显示分辨率1）

（说明：在显示范围内量程可通过按键设置，例如将量程设置到0～50Pa）

显示单位：Pa

精    度： ±0.3%FS

供电电源：20～28VDC

信号输入：电流输入型：4～20mA

电压输入型：0～10V

信号输出：电流输出型：4～20mA（三线制）电气负载≤500Ω

电压输出型：0～10V（三线制）电气负载≥10KΩ

响应时间：T90≤1ms

防护等级： IP5X

工作温度：-20～50℃

存储环境：温度-20℃～+60℃ ； 湿度0～85%RH

4. 操作说明

按键说明：

按“ ”键，对应数值增加

按“”键，对应数值减少

按“”键，向右移动选中数值

按“”键，进入参数设置

按“”键，当有报警声音时，按此键，报警音停止

总体操作流程图：

07

工厂级参数设置用户勿动

恢复出厂

设置

用户级参数

设置

102.1Pa

按    键

按    键

按     键

按     键

按     键

按     键

08

09

参数设置表如下：

| 参数号 | 功能 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 差压量程下限 | 0 | 最小-999Pa |
| P1 | 差压量程上限 | 100 | 最大9999Pa |
| P2 | 差压报警下限 | 10 | 单位：pa |
| P3 | 差压报警上限 | 90 | 单位：pa |
| P4 | 声音报警延时 | 100 | 单位：秒 |
| P5 | 输入方式 | 0 | 0：4～20Ma输入 1：0～10V 输入 |
| P6 | 输出方式 | 0 | 0：4～20Ma输入 1：0～10V 输入 |
| P7 | 报警声音（有 无） | 1 | 1：有报警声 0：无报警声 |

5. 电路接线

+

-

+

-

20V-28V

20V-28V

4-20mA输入

24V

RL

I 1

二次仪表

RL≤500Ω

仪表

4-20mA输出

01

GND

电流输入输出型

20V-28V

20V-28V

+

-

+

-

二次仪表

RL≥10KΩ

仪表

0-10V输出

RL

电压输入输出型

0-10V输入

24V

I 1

V1

01

GND

6.结构尺寸图（单位mm）

7．注意事项

7.1 暂存保管

当您所购显示仪不急于安装或需要放置较长时间时，请妥为保存，不要放于以下场所：

★ 环境温度超过60℃；

★ 环境湿度很高；

★ 阳光直射；

★ 暖气旁边；

★ 环境振动且多尘；

★ 环境有水或可能被雨淋。

7.2 开箱验货

当您收到所购显示仪开箱验货前，请仔细查看包装物有无破损﹑撬拆﹑摔跌痕迹，如有可疑且造成内装物品损坏者，速通知本公司及承运人！开箱时请小心，不要划伤显示仪或其他部件。

7.3 售后服务

当您在安装﹑调试及使用过程中遇到问题时请及时咨询本公司，特别是发现故障时，请尽可能将显示仪的编号﹑型号﹑购入日期﹑故障现象描述清楚以便我们快速准确地为您提供支持。售后支持电话：18951760149。

声明：本公司将不断对产品进行革新，如有设计或规格上的变更，本公司保留不预先通知的权利。

版本说明：

| 版本号 | 更改说明 | 更改日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 基本 | 2018.04.07 |
| V2.0 | 更改格式 | 2019.07.29 |